**PYTANIA ODPOWIEDZI NR 1**

**DO**

**SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA**

W TRYBIE PRZETRAGU NIEOGRANICZONEGO

NA ROBOTĘ BUDOWLANĄ:

**TERMOMODERNIZACJA STRUKTURY ZEWNĘTRZNEJ**

**HALI WARSZTATOWEJ**

**ZESPOŁU SZKÓŁ ZAWODOWYCH W PIŃCZOWIE**

w ramach *Projektu*

***„Poprawa efektywności energetycznej budynku warsztatowego Zespołu Szkół Zawodowych w Pińczowie poprzez termomodernizację i zwiększenie wykorzystania energii pochodzącej***

***z odnawialnych źródeł energii”***

Sporządził:

**MAŁGORZATA DYMEK**

Kierownik *Projektu*

Starostwo Powiatowe w Pińczowie

**Pytanie1 .**

Proszę o informację czy stolarka okienna jest do wymiany, wg. zestawienia 30 szt. okien

**Odpowiedź na pytanie 1.**

Stolarka okienna została wymieniona, co zawarto punkcie 4 -opisu przedmiotu zamówienia (zał. nr 8) i na co wyraźnie wskazują zamieszczone zdjęcia a tym samym wymiana stolarki nie wchodzi w zakres zamówienia. Zestawienie załączono jako element pomocniczy dla oceny zakresu prac.

*Zamawiający zamieścił zmianę nr1 do SIWZ oraz zmianę załącznika nr8 do tejże specyfikacji.*

**Pytanie 2.**

Jaki styropian ma być użyty  do ocieplenia dachu w OPZ jest gr. 20 cm natomiast w ST gr. 25 cm i inne współczynniki, proszę o określenie prawidłowych współczynników oraz grubości.

**Odpowiedź na pytanie 2.**

W OPZ podano dane wynikające z audytu energetycznego. Dane powyższe są obowiązujące.

*Zamawiający zamieścił zmianę nr1 do SIWZ oraz zmianę załącznika nr8 do tejże specyfikacji.*

**Pytanie 3.**

Ile wentylatorów należy wymienić, proszę podać ilość i wielkość.

**Odpowiedź na pytanie 3.**

Zamawiający wyłączył z przedmiotowego zamówienia dotychczasową pozycję 16 a z pozycji 18 zakup i kominów wentylacyjnych pozostawiając wykucie otworów w konstrukcji stropodachu (0,3x0,3) szt.6 w miejscach wskazanych przez użytkownika.

*Zamawiający zamieścił zmianę nr 1 do SIWZ oraz zmianę załącznika nr8 do tejże specyfikacji.*

**Pytanie 4.**

Czy przewidują Państwo dla wykonania orynnowania poziomego konieczność skucia istniejącego gzymsu żelbetowego? Czy ma on zostać po reperacjach obrobiony blachą?

**Odpowiedź na pytanie 4.**

Zamawiający nie widzi potrzeby skucia istniejącego gzymsu. Zamawiający założył przebudowę istniejącego pasa nadrynnowego (rynna w korycie – na gzymsie) rynną zwisającą. Dla ułatwienia dołącza się do niniejszej odpowiedzi schemat założonej zmiany.

*Zamawiający zamieścił zmianę nr 1 do SIWZ oraz zmianę załącznika nr8 do tejże specyfikacji.*

**Pytanie 5.**

W opisie do przetargu w zakresie instalacji odgromowych wymianie podlegają zwody pionowe i poziome bez uziomów. Prosimy o informację czy uziomy, które są pokrzywione i zdewastowane mają zostać wyprostowane i podłączone do nowej instalacji i czy uziom spełnia wszelkie parametry i po podłączeniu nowych zwodów osiągniemy zadawalające wyniki? Wnosimy o załączenie rozmieszczenia tej instancji zarówno na dachu jak i na elewacji.

**Odpowiedź na pytanie 5.**

Zamawiający potwierdza wykonanie w ramach umowy zwodów pionowych i poziomych bez uziomu zgodnie z uszczegółowionym opisem.

W przypadku wyników pomiaru rezystencji niezgodnych z obowiązującymi przepisami Zamawiający podejmie dalsze kroki np. zastosowanie dodatkowych uziomów szpilkowych.

*Zamawiający zamieścił zmianę nr 1 do SIWZ oraz zmianę załącznika nr8 do tejże specyfikacji.*

**Pytanie 6.**

Prosimy o wyjaśnienie rozbieżności w parametrach i grubości styropianu na dach jak i na elewację, gdyż są one inne w opisie, a inne w specyfikacji technicznej.

**Odpowiedź na pytanie 6.**

Patrz odpowiedź na pytanie nr 2.

*Zamawiający zamieścił zmianę nr1 do SIWZ oraz zmianę załącznika nr8 do tejże specyfikacji.*

**Pytanie 7.**

Proszę o doprecyzowanie kwestii związanych z bramami, gdyż według naszych oględzin bram na budynku warsztatu jest 10 szt., a w Państwa zestawieniu jest 8 szt. Część bram jest dodatkowo wyposażona w drzwi, bez konieczności otwierania bramy, a na zestawieniu stolarki takiej informacji brak. Prosimy o podanie rodzaju materiału, konstrukcji, z czego bramy należy wykonać, kolorystyki oraz wsp. U oraz czy otwieranie ma być ręczne czy w inny sposób?

**Odpowiedź na pytanie 7.**

W zakresie zamówienia jest do wymiany 4 bramy typu przemysłowego (3,6x3,6) oraz 4 skrzydła dwudrzwiowe (2,4x2,4) oraz drzwi -szt.1.Szczególowy opis ślusarki został zamieszczony w zmienionym załączniku nr 8.

*Zamawiający zamieścił zmianę nr1 do SIWZ oraz zmianę załącznika nr8 do tejże specyfikacji.*

**Pytanie 8.**

Prosimy o informację czy wymianie podlega okno o konstrukcji stalowej wypełnione płytami poliwęglanowymi (elewacji północno- wschodnia) - wejście do warsztatu.

**Odpowiedź na pytanie 8.**

Nie. Po demontażu przestrzeń należy zamurować.

*Zamawiający zamieścił zmianę nr1 do SIWZ oraz zmianę załącznika nr8 do tejże specyfikacji.*

**Pytanie 9.**

Zwracamy się z prośbą o informację czy istniejąca attyka po dołożeniu warstw izolacyjnych na dachu ma pozostać w niezmienionej wysokości czy powinna być podmurowana? Prosimy o szczegół wykonania tej attyki.

**Odpowiedź na pytanie 9.**

Należy zachować „attykę ścian szczytowych”. Po demontażu obróbki istniejącej podmurować – jedna warstwa - cegła pełna – na płask (6,5 cm) i wykonać nową obróbkę.

*Zamawiający zamieścił zmianę nr1 do SIWZ oraz zmianę załącznika nr8 do tejże specyfikacji.*

**Pytanie 10.**

Zwracamy się z prośbą o zamieszczenie detalu wykonania odwodnienia w strefie przyokapowej.

**Odpowiedź na pytanie 10.**

Patrz odpowiedź na pytanie nr 4.

*Zamawiający zamieścił zmianę nr1 do SIWZ oraz zmianę załącznika nr8 do tejże specyfikacji.*

**Pytanie 11.**

Proszę o informację czy istniejące rury spustowe będą pozostawione, gdyż na oględzinach stwierdziliśmy, iż obecnie są to rury do kanalizacji wewnętrznej.

**Odpowiedź na pytanie 11.**

Nie, należy wykonać zgodnie ze zmianą załącznika nr 8.

*Zamawiający zamieścił zmianę nr1 do SIWZ oraz zmianę załącznika nr8 do tejże specyfikacji.*